Sromowce Wyżne, dnia 03.09.2014

Szanowni Wykonawcy (1)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku „Orle Gniazdo” Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego „Orle Gniazdo” w Sromowcach Wyżnych” – oznaczenie postępowania ZP/1/2014

Działanie w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z dnia 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie 1.**

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego. Jeżeli tak to w jakiej formie (uproszczony, szczegółowy)?

**Odpowiedź:**

Wymagany jest kosztorys w formie uproszczonej.

**Pytanie 2.**

W projekcie jest zapis, iż „Kotły olejowe należy podłączyć do istniejących kominów po dotychczasowych kotłach, w razie koniczności należy wymienić czopuchy kotłów na nowe”, a w Specyfikacji Technicznej jest zapis „montaż dwóch wkładów kominowych fi 200”. Prac tych nie ma ujętych w przedmiarze. Proszę o jednoznaczne sprecyzowanie co należy ująć w wycenie.

**Odpowiedź:**

Należy wycenić tylko czopuchy do kotłów wkłady kominowe pozostają istniejące pozycja 61 przedmiar robót.

**Pytanie 3.**

W zestawieniu materiałowym został wydany Zawór czterodrogowy mieszający typu H, stosowany w module pompowym KAN-Block Dn 25mm. – 6 szt. Czy te zawory należy ująć w wycenie, jeżeli tak to proszę o sprecyzowanie w którym miejscu mają być zamontowane.

**Odpowiedź:**

Zaworów tych nie należy ujmować w wycenie zestawienie zaworów pomp zgodnie z rys nr 6 i przedmiarem robót.

**Pytanie 4.**

Proszę o potwierdzenie, iż rozdzielacz należy wykonać z rur stalowych czarnych.

**Odpowiedź**:

Tak, rozdzielacz należy wykonać z rur stalowych czarnych.

**Pytanie 5.**

W przedmiarze pozycja 64 „kalk. Ind. Wykonanie instalacji elektrycznej dla potrzeb zasilania kotła, automatyki kotłowni, zasilania pompy ciepła”. Proszę o sprecyzowanie jak należy rozumieć zapis „zasilania pompy ciepła” – co należy ująć w wycenie?

**Odpowiedź:**

Należy ująć Wykonanie instalacji elektrycznej dla potrzeb zasilania kotła, automatyki kotłowni bez zasilania elektrycznego pompy ciepła**.**